1x Druckerhöhungsanlage FLIP K2 04XX

Als mittelbarer Anschluss, Trennung über Sicherungseinrichtung nach DIN EN 13077

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Mehrpumpenanlage nach dem Prinzip der Kaskadensteuerung, Rotationsschaltung für

Haupt- und Reservepumpe.

Bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen 800 x 800 mm

2	Normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpen

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	kompl. Verrohrung Enddruckseite mit KFR-Ventile

1	kompl. Verrohrung Vordruckseite mit Nachspeiseventil und Revisions-Kugelhahn

1	Behälter aus PE mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988,

Überlaufanschluss DN100, integrierte Fühler für Niveaumessung

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Trinkwassernachspeisung und Spülung der Zuleitung nach DIN 1988

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Klartextanzeige der Betriebszustände: Wassermangel, Überlauf, Fehler Niveaugeber,

Ausgangsdruckanzeige

Resettaster zur Störungsquittierung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Wechslerkontakte

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Vordruckseite Edelstahl / Messing, Enddruckseite Stahl verzinkt

Anzahl der Pumpen:	2 Stück

Volumenstrom im Betriebspunkt:	2 x 3 m³/h

Max. Volumenstrom:	13 m³/h

Förderhöhe im Betriebspunkt:	XX mWS

Max. Förderhöhe bei (Q=0):	XX mWS

Max. zul. Anlagendruck:	PN 16

Fördermedium/Temperatur:	reines Wasser, 20°C

Anschluss Trinkwasser:	DN 20

Anschluss Druckseite:	DN 32

Anschluss Überlauf:	DN 100

Anzahl der Nachspeiseventile:	1 Stück

Trinkwasser-Zufluss mindestens der 1,2 fache Volumenstrom der DEA

(KV-Wert Nachspeiseventil = 43 m³/h)

Motorleistung:	2x XX kW

Netzeinspeisung 	2x getrennte Leitungsführung

Einschaltart:	Direkt

Motorschutzart:	IP 55

Netzanschluss:	400 V / 50 Hz

Abmessungen:	800 x 800 x 1800 mm (L x B x H)

Gewicht ca.:	XX kg

Platzbedarf für Wartung:	500 mm rundum

Preis netto: X,--€

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 3 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103285 | K2 0430 | 21 | 25 | 2x 0,55 | 143 |
| 103286 | K2 0440 | 29 | 33 | 2x 0,55 | 145 |
| 103287 | K2 0450 | 39 | 43 | 2x 0,75 | 149 |
| 103288 | K2 0460 | 47 | 52 | 2x 1,1 | 155 |
| 103289 | K2 0470 | 55 | 61 | 2x 1,1 | 156 |
| 103290 | K2 0480 | 62 | 70 | 2x 1,5 | 163 |
| 103291 | K2 0490 | 71 | 79 | 2x 1,5 | 164 |
| 103292 | K2 04100 | 78 | 88 | 2x 1,5 | 165 |
| 103293 | K2 04110 | 87 | 97 | 2x 2,2 | 171 |
| 103294 | K2 04120 | 95 | 105 | 2x 2,2 | 173 |
| 103295 | K2 04140 | 111 | 123 | 2x 2,2 | 175 |
| 103296 | K2 04160 | 130 | 145 | 2x 3,0 | 203 |

Benötigtes Zubehör:

1x Ausdehnungsgefäß

FLIP K2 0430 – 0490	= 24 Liter / 8 bar	(HKE-Nr.: 103862)

FLIP K2 04100 – 04110	= 12 Liter / 10 bar	(HKE-Nr.: 102460)

FLIP K2 04120 – 04160	= 12 Liter / 16 bar	(HKE-Nr.: 103857)

Optionales Zubehör:

1x Kompensator DN 32	(HKE-Nr.: 102250)

1x Edelstahlschlauch ¾“ x 500 mm, PN 25, Typ 311	(HKE-Nr.: 103519)