Druckerhöhungsanlage FLIP K2 36XX

Als mittelbarer Anschluss, Trennung über Sicherungseinrichtung nach DIN EN 13077

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Mehrpumpenanlage nach dem Prinzip der Kaskadensteuerung, Rotationsschaltung für

Haupt- und Reservepumpe.

Bestehend aus

2	elastisch gelagerter Grundrahmen 900 x 800 mm

2	Normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpen

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckmessumformer und ein Druckbehälter für die Regelung auf der Enddruckseite

1	kompl. Verrohrung der Enddruckseite mit Absperrklappen und Rückflussverhinderer

1	kompl. Verrohrung Vordruckseite mit Nachspeiseventil und Revisions-Kugelhahn

1	Behälter aus PE mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988,

Überlaufanschluss DN100, integrierte Fühler für Niveaumessung

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Trinkwassernachspeisung und Spülung der Zuleitung nach DIN 1988

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Klartextanzeige der Betriebszustände: Wassermangel, Überlauf, Fehler Niveaugeber,

Ausgangsdruckanzeige

Resettaster zur Störungsquittierung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Wechslerkontakte	Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Vordruckseite Edelstahl / Messing, Enddruckseite GG epoxiert

Anzahl der Pumpen:	2 Stück

Volumenstrom im Betriebspunkt:	2 x 36 m³/h

Max. Volumenstrom:	112 m³/h

Förderhöhe im Betriebspunkt:	XX mWS

Max. Förderhöhe bei (Q=0):	XX mWS

Max. zul. Anlagendruck:	PN 16

Fördermedium/Temperatur:	reines Wasser, 20°C

Anschluss Trinkwasser:	DN 50

Anschluss Druckseite:	DN 80

Anschluss Überlauf:	DN 100

Anzahl der Nachspeiseventile:	1 Stück

Trinkwasser-Zufluss mindestens der 1,2 fache Volumenstrom der DEA

(KV-Wert Nachspeiseventil = 89 m³/h)

Motorleistung:	2 x XX kW

Netzeinspeisung 	2x getrennte Leitungsführung

Einschaltart:	Sterndreieck

Motorschutzart:	IP 55

Netzanschluss:	400 V / 50 Hz

Abmessungen (L x B x H):	ca. 1800 x 800 x 1800 mm

Gewicht ca.:	XX kg

Platzbedarf für Wartung:	500 mm rundum

Preis netto: ,--€

Hinweis:

Die Druckerhöhungsanlage wird, für leichteren Transport, in geteilter Ausführung (2x 90 cm x 80 cm) geliefert.

Nach der Einbringung sind die einzelnen Baugruppen nach Anleitung bauseitig durch den Installations-Fachbetrieb zu montieren.

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 36 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103886 | K2 3622 | 32 | 40 | 2x 5,5 | 440 |
| 103885 | K2 3620 | 42 | 50 | 2x 7,5 | 450 |
| 103887 | K2 3632 | 54 | 65 | 2x 11,0 | 590 |
| 103888 | K2 3630 | 64 | 74 | 2x 11,0 | 592 |
| 103889 | K2 3642 | 75 | 90 | 2x 15,0 | 596 |
| 103890 | K2 3640 | 86 | 101 | 2x 15,0 | 622 |
| 103891 | K2 3652 | 96 | 113 | 2x 18,5 | 628 |
| 103892 | K2 3650 | 108 | 125 | 2x 18,5 | 668 |
| 103893 | K2 3662 | 119 | 138 | 2x 18,5 | 673 |
| 103894 | K2 3660 | 129 | 149 | 2x 22,0 | 745 |

Optionales DEA-Zubehör:

1x Kompensator DN 80	(HKE-Nr.: 103797)

1x Edelstahlschlauch 2“ x 500 mm, PN 25, Typ 311	(HKE-Nr.: 103522)