1x Druckerhöhungsanlage FLIP K 10xx

Als mittelbarer Anschluss, Trennung über Sicherungseinrichtung nach DIN EN 13077

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen 800 x 800 mm

1	Normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	kompl. Verrohrung der Enddruckseite mit KFR-Ventil

1	kompl. Verrohrung der Vordruckseite mit Nachspeiseventil und Revisions-Kugelhahn

1	Behälter aus PE mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988,

Überlaufanschluss DN100, integrierte Fühler für Niveaumessung

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Trinkwassernachspeisung und Spülung der Zuleitung nach DIN 1988

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Klartextanzeige der Betriebszustände: Wassermangel, Überlauf, Fehler Niveaugeber,

Ausgangsdruckanzeige

Resettaster zur Störungsquittierung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Wechslerkontakte

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Vordruckseite Edelstahl / Messing, Enddruckseite Stahl verzinkt

Anzahl der Pumpen:	1 Stück

Volumenstrom im Betriebspunkt:	9 m³/h

Max. Volumenstrom:	13,5 m³/h

Förderhöhe im Betriebspunkt:	xx mWS

Max. Förderhöhe bei (Q=0):	xx mWS

Max. zul. Anlagendruck:	PN 16

Fördermedium/Temperatur:	reines Wasser, 20°C

Anschluss Trinkwasser:	Rp 1 ½“

Anschluss Druckseite:	DN 40

Anschluss Überlauf:	DN 100

Anzahl der Nachspeiseventile:	1 Stück

Trinkwasser-Zufluss mindestens der 1,2 fache Volumenstrom der DEA

(KV-Wert Nachspeiseventil = 43 m³/h)

Motorleistung:	xx kW

Einschaltart:	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart:	IP 55

Netzanschluss:	400 V / 50 Hz

Abmessungen:	800 x 800 x 1800 mm (L x B x H)

Gewicht ca.:	xx kg

Platzbedarf für Wartung:	500 mm rundum

Preis netto:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 9 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102107 | K 1040 | 35 | 44 | 1,5 | 153 |
| 102108 | K 1050 | 43 | 55 | 2,2 | 156 |
| 102109 | K 1060 | 52 | 67 | 2,2 | 157 |
| 102110 | K 1070 | 63 | 79 | 3,0 | 166 |
| 102106 | K 1080 | 72 | 91 | 3,0 | 167 |
| 102112 | K 1090 | 81 | 102 | 4,0 | 173 |
| 102113 | K 10100 | 90 | 113 | 4,0 | 174 |
| 103681 | K 10110 | 99 | 124 | 4,0 | 175 |
| 102891 | K 10130 | 120 | 149 | 5,5 | 217 |

Benötigtes Zubehör:

1x Ausdehnungsgefäß

FLIP K 1040 – 1070   = 24 Liter / 8 bar	(HKE-Nr.: 103862)

FLIP K 1080 	   = 12 Liter / 10 bar	(HKE-Nr.: 102460)

FLIP K 1090 – 10130 = 12 Liter / 16 bar	(HKE-Nr.: 103857)

Optionales Zubehör:

1x Kompensator DN 40	(HKE-Nr.: 102369)

1x Edelstahlschlauch 1“ x 500 mm, PN 25, Typ 311	(HKE-Nr.: 103520)