1x Druckerhöhungsanlage FLIP K 24xx

Als mittelbarer Anschluss, Trennung über Sicherungseinrichtung nach DIN EN 13077

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen 900 x 800 mm

1	Normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	kompl. Verrohrung der Enddruckseite mit Absperrklappe und Rückflussverhinderer

1	kompl. Verrohrung der Vordruckseite mit Nachspeiseventil und Revisions-Kugelhahn

1	Behälter aus PE mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988,

Überlaufanschluss DN100, integrierte Fühler für Niveaumessung

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Trinkwassernachspeisung und Spülung der Zuleitung nach DIN 1988

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Klartextanzeige der Betriebszustände: Wassermangel, Überlauf, Fehler Niveaugeber,

Ausgangsdruckanzeige

Resettaster zur Störungsquittierung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Wechslerkontakte

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Vordruckseite Edelstahl / Messing, Enddruckseite GG-Epoxybesch.

Anzahl der Pumpen:	1 Stück

Volumenstrom im Betriebspunkt:	24 m³/h

Max. Volumenstrom:	36 m³/h

Förderhöhe im Betriebspunkt:	xx mWS

Max. Förderhöhe bei (Q=0):	xx mWS

Max. zul. Anlagendruck:	PN 16

Fördermedium/Temperatur:	reines Wasser, 20°C

Anschluss Trinkwasser:	DN 40

Anschluss Druckseite:	DN 65

Anschluss Überlauf:	DN 100

Anzahl der Nachspeiseventile:	1 Stück

Trinkwasser-Zufluss mindestens der 1,2 fache Volumenstrom der DEA

(KV-Wert Nachspeiseventil = 43 m³/h)

Motorleistung:	x kW

Einschaltart:	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart:	IP 55

Netzanschluss:	400 V / 50 Hz

Abmessungen:	900 x 800 x 1800 mm (L x B x H)

Gewicht ca.:	xx kg

Platzbedarf für Wartung:	500 mm rundum

Preis netto:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 24 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102895 | K 2420 | 33 | 41 | 4,0 | 208 |
| 102896 | K 2430 | 51 | 62 | 5,5 | 238 |
| 102652 | K 2440 | 68 | 83 | 7,5 | 245 |
| 102681 | K 2450 | 85 | 104 | 11,0 | 328 |
| 102897 | K 2460 | 102 | 124 | 11,0 | 330 |
| 102898 | K 2470 | 119 | 145 | 15,0 | 343 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

1x Ausdehnungsgefäß

FLIP K 2420 – 2430   = 24 Liter / 8 bar	(HKE-Nr.: 103862)

FLIP K 2440 	   = 12 Liter / 10 bar	(HKE-Nr.: 102460)

FLIP K 2450 – 2470 =   12 Liter / 16 bar	(HKE-Nr.: 103857)

Optionales DEA-Zubehör:

1x Kompensator DN 65	(HKE-Nr.: 103796)

1x Edelstahlschlauch 1 ½“ x 500 mm, PN 25, Typ 311	(HKE-Nr.: 103521)