1x Druckerhöhungsanlage FLIP K 36XX

Als mittelbarer Anschluss, Trennung über Sicherungseinrichtung nach DIN EN 13077

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen 900 x 800 mm

1	Normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	kompl. Verrohrung der Enddruckseite mit Absperrklappe und Rückflussverhinderer

1	kompl. Verrohrung der Vordruckseite mit Nachspeiseventil und Revisions-Kugelhahn

1	Behälter aus PE mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988,

Überlaufanschluss DN100, integrierte Fühler für Niveaumessung

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Trinkwassernachspeisung und Spülung der Zuleitung nach DIN 1988

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Klartextanzeige der Betriebszustände: Wassermangel, Überlauf, Fehler Niveaugeber,

Ausgangsdruckanzeige

Resettaster zur Störungsquittierung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Wechslerkontakte

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Vordruckseite Edelstahl / Messing, Enddruckseite GG-Epoxybesch.

Anzahl der Pumpen:	1 Stück

Volumenstrom im Betriebspunkt:	36 m³/h

Max. Volumenstrom:	56 m³/h

Förderhöhe im Betriebspunkt:	XX mWS

Max. Förderhöhe bei (Q=0):	XX mWS

Max. zul. Anlagendruck:	PN 16

Fördermedium/Temperatur:	reines Wasser, 20°C

Anschluss Trinkwasser:	DN 50

Anschluss Druckseite:	DN 80

Anschluss Überlauf:	DN 100

Anzahl der Nachspeiseventile:	1 Stück

Trinkwasser-Zufluss mindestens der 1,2 fache Volumenstrom der DEA

(KV-Wert Nachspeiseventil = 89 m³/h)

Motorleistung:	XX kW

Einschaltart:	Sterndreieck

Motorschutzart:	IP 55

Netzanschluss:	400 V / 50 Hz

Abmessungen:	900 x 800 x 1800 mm (L x B x H)

Gewicht ca.:	XX kg

Platzbedarf für Wartung:	500 mm rundum

Preis netto:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 36 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102903 | K 3622 | 32 | 40 | 5,5 | 237 |
| 102902 | K 3620 | 42 | 50 | 7,5 | 240 |
| 102901 | K 3632 | 54 | 65 | 11,0 | 310 |
| 102900 | K 3630 | 64 | 76 | 11,0 | 312 |
| 102685 | K 3642 | 75 | 90 | 15,0 | 315 |
| 102884 | K 3640 | 86 | 101 | 15,0 | 329 |
| 102649 | K 3652 | 94 | 118 | 18,5 | 330 |
| 102742 | K 3650 | 108 | 125 | 18,5 | 356 |
| 102904 | K 3662 | 119 | 138 | 18,5 | 360 |
| 102905 | K 3660 | 129 | 149 | 22,0 | 395 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

1x Ausdehnungsgefäß

FLIP K 3622 – 3630   = 24 Liter / 8 bar	(HKE-Nr.: 103862)

FLIP K 3642               = 12 Liter / 10 bar	(HKE-Nr.: 102460)

FLIP K 3640 – 3660   = 12 Liter / 16 bar	(HKE-Nr.: 103857)

Optionales DEA-Zubehör:

1x Kompensator DN 80	(HKE-Nr.: 103797)

1x Edelstahlschlauch 2“ x 500 mm, PN 25, Typ 311	(HKE-Nr.: 103522)