Druckerhöhungsanlage Typ FLIP M 04XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Mehrpumpenanlage mit Rotationsschaltung für Haupt- und Reservepumpe.

bestehend aus:

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

2	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpen

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter Enddruckseite

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit KFR-Ventil

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Resettaster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt		3	m³/h

Förderstrom der Reservepumpe		3	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	ca.	XX	mWS

min./max. Vordruck		XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Motorleistung	2x	XX	kW

Netzeinspeisung 	2x getrennte Leitungsführung

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	R 1½“ x R 1½“

max. zul. Anlagendruck	PN	16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen: L/B/H: ca. 1000/950/1070 mm

Preis netto:

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 3 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103402 | M 0420 | 14 | 17 | 2x 0,37 | 86 |
| 103403 | M 0430 | 21 | 25 | 2x 0,55 | 90 |
| 103404 | M 0440 | 29 | 33 | 2x 0,55 | 91 |
| 103405 | M 0450 | 39 | 43 | 2x 0,75 | 95 |
| 103406 | M 0460 | 47 | 52 | 2x 1,1 | 101 |
| 103407 | M 0470 | 55 | 61 | 2x 1,1 | 102 |
| 103408 | M 0480 | 62 | 70 | 2x 1,5 | 110 |
| 103409 | M 0490 | 71 | 79 | 2x 1,5 | 111 |
| 103410 | M 04100 | 78 | 88 | 2x 1,5 | 112 |
| 103411 | M 04110 | 87 | 97 | 2x 2,2 | 118 |
| 103412 | M 04120 | 95 | 105 | 2x 2,2 | 120 |
| 103413 | M 04140 | 111 | 123 | 2x 2,2 | 122 |
| 103414 | M 04160 | 130 | 145 | 2x 3,0 | 150 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102028

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP M

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103521

2x Edelstahlschlauch 1 ½“ x 500 mm, PN 25, Typ 311