Druckerhöhungsanlage FLIP S 06XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein

bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

1	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckschalter und Membrandruckbehälter für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer

und Absperrarmatur

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Lüftschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Reset-Taster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt	6	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	XX	mWS

min./max. Vordruck	XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	XX	mWS

Motorleistung	XX	kW

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	Rp 1 ¼“ x Rp 1 ¼“

max. zul. Anlagendruck	PN 16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen L/B/H: ca. 920/400/1070 mm

Preis netto: ,-- €

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 6 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103376 | S 0620 | 14 | 18 | 0,37 | 57 |
| 103377 | S 0630 | 22 | 28 | 0,75 | 61 |
| 103378 | S 0640 | 29 | 38 | 1,1 | 64 |
| 103379 | S 0650 | 37 | 48 | 1,1 | 64 |
| 103380 | S 0660 | 45 | 57 | 1,5 | 68 |
| 103381 | S 0670 | 52 | 66 | 1,5 | 69 |
| 103382 | S 0680 | 59 | 76 | 2,2 | 72 |
| 103383 | S 0690 | 67 | 85 | 2,2 | 73 |
| 103384 | S 06100 | 75 | 95 | 2,2 | 73 |
| 103385 | S 06110 | 85 | 107 | 3,0 | 83 |
| 103386 | S 06120 | 93 | 117 | 3,0 | 84 |
| 103387 | S 06140 | 108 | 136 | 3,0 | 84 |
| 103388 | S 06160 | 125 | 155 | 4,0 | 95 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103478

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP S 06XX

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 104031

2x Edelstahlschlauch 1 ¼“ x 500 mm, PN 25, Typ 311