Druckerhöhungsanlage FLIP S 65XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein

bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

1	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter, Enddruckseite

1	Druckschalter für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer

und Absperrarmatur

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Lüftschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Reset-Taster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt	65	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	XX	mWS

min./max. Vordruck	XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	XX	mWS

Motorleistung	XX	kW

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	DN 100 x DN 100

max. zul. Anlagendruck	PN 16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen L/B/H: ca. 1000/400/XXXX mm

Preis netto: ,-- €

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 65 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg | Höhe ca. in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102617 | S 6511 | 11 | 20 | 4,0 | 140 | 1070 |
| 102618 | S 6510 | 18 | 29 | 5,5 | 159 | 1090 |
| 103124 | S 6522 | 24 | 41 | 7,5 | 232 | 1210 |
| 103125 | S 6520 | 38 | 59 | 11,0 | 236 | 1475 |
| 103126 | S 6532 | 44 | 71 | 15,0 | 253 | 1565 |
| 103127 | S 6530 | 58 | 89 | 15,0 | 256 | 1650 |
| 103128 | S 6542 | 64 | 101 | 18,5 | 274 | 1785 |
| 103129 | S 6540 | 78 | 118 | 22,0 | 314 | 1925 |
| 103130 | S 6552 | 84 | 130 | 22,0 | 391 | 2010 |
| 104298 | S 6550 | 99 | 148 | 30,0 | 456 | 2150 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102619

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP S 65/96XX

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 101133

2x Kompensator DN 100 Typ 50 mit Längenbegrenzer TW

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 103798

2x Kompensator DN 100 Typ 50 mit Längenbegrenzer